- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Схема водоснабжения и водоотведения

Анастасиевского сельского поселения

Матвеево-Курганского района Ростовской области

на период до 2027года

с.  Анастасиевка

2014г.

Содержание

Введение	2

Паспорт схемы	3

Общие  сведения  ………………………………………………………………………………..6

Глава 1. Схема водоснабжения	9

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	9

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	9

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	10

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	15

1.2 Существующие балансы водопотребления	16

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	19

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	24

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	28

Глава 2. Схема водоотведения.	33

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	33

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.............................................................................................33

2.1.2  Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения…………..……34

2.1.3  Описание существующих технических  и технологических проблем  в сфере водоотведения муниципального образования……………………………………………….34

2.2 Существующие балансы системы водоотведения	35

2.3 Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации	37

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	37

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	40

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	44

Приложение 1…………………………………………………………………………45

Приложение 2…………………………………………………………………………46

Приложение 3…………………………………………………………………………47

Приложение 4…………………………………………………………………………48

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Анастасиевского  сельского поселения на период до 2027 года  разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Анастасиевского  сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области, выполненного ФГАОУ ВПО «Южный Федеральный Университет»  Институт архитектуры и искусств;

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Анастасиевского сельского поселения» Матвеево-Курганского района Ростовской области» на период 2012-2015г.г. и перспективное развитие до 2029года», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения  от 24.05.2012г. № 51;

и в соответствии с требованиями

- Федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»;

-  Федерального закона от 30.12.2004 года № 210- ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- « Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема водоснабжения  поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей в Анастасиевском сельском поселении Матвеево-Курганского района Ростовской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

# Водоснабжение

# водопроводные сети;

# водозаборы;

# водонапорные сооружения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Анастасиевского  сельского поселения Матвеево-Курганского  района Ростовской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава Администрации Анастасиевского  сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Ростовская  область, Матвеево-Курганский район, Анастасиевское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- обеспечение развитие систем централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до  2027г.

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижения вредного воздействия на окружающую среду;

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения  энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение население Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых  объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водопроводных сетей;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой локальных очистительных сооружений

- 	прокладка новых канализационных сетей;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 года по 2027 годы. В схеме водоотведения выделяются 2 этапа, на каждом их которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап 2014-2019гг.

- Разработка ПСД «Строительство разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины на территории водозабора с.Анастасиевка»;

- Разработка ПСД «Строительство разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины с.Марфинка»;

- Строительство разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины  с.Марфинка;

- Строительство разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины на территории водозабора с.Анастасиевка;

- Капитальный ремонт водопроводных сетей х. Селезнев.

Второй этап 2020-2027гг.

- Разработка ПСД «Строительство разведочно-эксплуатационной       буровой на воду скважины на  с.Марфинка»;

- Разработка ПСД «Реконструкция  и капитальный  ремонт водопроводных сетей с. Марфинка»;

- Реконструкция  и капитальный  ремонт водопроводных сетей с. Марфинка.

- Строительство централизованной канализации

- Строительство канализационных очистных сооружений.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Общие сведения

Муниципальное образование «Анастасиевское сельское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Матвеево-Курганский район и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в селе Анастасиевка. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Матвеево-Курганский  район», в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 19 и 20 к вышеуказанному Областному закону.

Анастасиевское сельское поселение расположено в западной части Матвеево-Курганского района, входит в состав Матвеево-Курганского района Ростовской области.

Муниципальное образование «Анастасиевское сельское поселение» — является территорией, объединяющей 4 населенных пунктов: 2 села - Анастасиевка, Марфинка и 2 хутора - Рождественский, Селезнев и прилегающие к ним территории для скоординированного экономического развития поселения.

Анастасиевское сельское поселение граничит:

- на севере –     с   Украиной;

- на востоке – с Новониколаевским сельским поселением;

- на юге –        с  Малокирсановским сельским поселением;

- на западе –   с Екатериновским сельским поселением.

Село Анастасиевка  расположено 40 км к западу от районного центра п. Матвеев-Курган. Расстояние до областного центра  г.Ростов-на-Дону составляет 120 км

Село Марфинка находится в 3 км к северу от административного центра с. Анастасиевка.

Хутор Селезнев расположен в 8 км к северу от с. Анастасиевка.

Хутор Рождественский расположен в 3 км в   западном направлении от с. Анастасиевка..

Общая численность населения 3134  человека, 1190 хозяйств.

Общая площадь земель сельского поселения составляет 19737 га, в т.ч. пашни 14743 га. Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство.

Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). Выращиваются подсолнечник, зерновые, бахчевые культуры. Развито овощеводство открытого грунта.

Природные условия

Климат

По агроэкономическому районированию Ростовской области, территория Муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение» относится  к умеренно-континентальному агроклиматическому району, характеризующему недостаточным увлажнением.   Климат резко  континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна – 6,7° С, абсолютный минимум достигает - 30°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами около трех месяцев. Безморозный период продолжается в среднем 178 дней. Глубина промерзания грунта в среднем составляет 0,8 м.

Лето в районе жаркое, средняя месячная температура июля +24,2°С, максимальная температура воздуха достигает +42°С. Летние дожди отличаются ливневым характером. Максимальное количество осадков выпадает в июне - 51мм осадков, минимальное в сентябре -25мм, при среднегодовом количестве осадков 500 мм.

Почвы

Большая часть территории Муниципального образования «Анастасиевского сельского поселения» занята южными черноземами.

Грунты

В структурном отношении рассматриваемый  район расположен в пределах Доно-Донецкой впадины, где в пределах 100м развиты отложения четвертичного, палеогенового и верхнемелового возрастов. Отложения четвертичного периода представлены покровными и делювиальными суглинками водоразделов и их склонов. Общая мощность четвертичных отложений изменяется от 2-5 до 145-20 метров.

Гидрография

Поверхность водотоки на территории сельского поселения представлены р. М. Еланчик, в балках часто встречаются пруды. Река М.Еланчик впадает с севера в Таганрогский залив Азовского моря и берет начало в 10 км к северу от описываемого участка. Долина реки имеет ассиметричный поперечный профиль. Левый борт пологий, а правый борт крутой, местами обрывистый. Ширина русла реки от 5 до 20 м., глубина до 0,8 м. Качество  речной воды изменяется в широких пределах и зависит от климатических условий.  Естественные источники питания реки-атмосферные осадки, паводковые воды и разгрузка подземных вод четвертичных и миоценовых отложений (скрытно и в виде родников)

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения населенных пунктов Анастасиевского сельского поселения являются артезианские воды горизонта среднего карбона.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано:

- от централизованной системы, включающей водозаборные узлы и водопроводные сети;

- от децентрализованных источников – артезианские скважины;

- подвоз автотранспортом чистой питьевой воды

- реализация бутилированной  воды  через торговые сети.

На территории сельского поселения существующая система водоснабжения развита неравномерно. Действующие системы водоснабжения имеют село Анастасиевка, село Марфинка и хутор Селезнев. Хутор Рождественский для хозяйственно-питьевых нужд населения используют индивидуальные колодцы.

Основные расходы воды хозяйственно-питьевые нужды населения, полив  зеленых насаждений, водопой скота и птицы; производственно-коммунальные нужды предприятий удовлетворяются за счет отдельных скважин.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселений нет.

В перспективе  целесообразно развитие сети очистных сооружений.

### 1.1.2 Описание и функционирование систем водоснабжения.

с. Анастасиевка

В настоящее время водоснабжение жилых и общественных зданий с. Анастасиевка, осуществляется от частично закольцованных сетей водопровода Ø100мм.  В 2013г проведена реконструкция водопроводных сетей протяженностью 12,77 км, установлены  86 –пожарных гидрантов, 13 – смотровых колодцев,  9 –мокрых колодцев.

Источником  водоснабжения служат две артезианские  скважины.

Качество воды, отобранной из скважин, по  показателям цветности, мутности, общей жесткости, содержанию железа и магния не соответствует   требованиям СанПиН 2.1.4.1074-1 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централтзованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, по  микробиологическим и другим санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Первый пояс санитарной охраны скважин огорожен, на расстоянии 60,0 м от скважины источники загрязнения окружающей среды отсутствуют.

с. Марфинка

Источником  воды  в селе Марфинка являются   артезианские  скважины  и системы водоснабжения, в качестве емкостей чистой воды используются водонапорные башни.

Качество воды, отобранной из скважин, по  показателям цветности, мутности, общей жесткости, содержанию железа и магния не соответствует   требованиям СанПиН 2.1.4.1074-1 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централтзованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, по  микробиологическим и другим санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

На территории водозаборов  Зоны санитарной охраны отсутствуют.

Водопроводные сети, водозаборы и водонапорные сооружения являются собственностью СПК (колхоз) «Рассвет».

Водопроводные сети не закольцованы. Пожарные гидранты отсутствуют.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов, общей протяжённостью 12,2 км.

х. Селезнев

В настоящее время водоснабжение жилых зданий х.Селезнев, осуществляется от частично закольцованных сетей водопровода Ø100мм. Источником  водоснабжения служит  артезианская  скважина расположенная 1 км. на восток  х. Селезнев.

Качество воды, отобранной из скважин, по  показателям цветности, мутности, общей жесткости, содержанию железа и магния не соответствует   требованиям СанПиН 2.1.4.1074-1 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по  микробиологическим и другим санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

На территории водозаборов  Зоны санитарной охраны отсутствуют.

Водопроводные сети, водозаборы и водонапорные сооружения являются собственностью СПК (колхоз) «Рассвет».

Водопроводные сети не закольцованы. Пожарные гидранты отсутствуют.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трудопроводов, общей протяжённостью 2,4 км.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водозаборный узел: с. Анатасиевка | Разведочно-эксплуатационная буровая | 2011г | 0,480 | 180 | Есть |
|  |  | Артезианская скважина | 2002г. | 0,384 | 195 | Есть |
| 2 | Водозаборный узел: с. Марфинка | Скважина № 6408 | 1977 | 0,083 | 134 | нет |
|  |  | Скважина № 10824 | 1991 | 0,058 | 153 | нет |
|  |  | Скважина № 5110 | 1973 | 0,08 | 150 | Нет |
|  |  | Скважина № 6658 | 1977 | 0,065 | 120 | нет |
| 3 | Водозаборный узел х. Селезнев | Скважина № 5931 | 1976 | 0,05 | 122 | нет |

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Анастасиевского  сельского поселения

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | Водозаборный узел: с. Анатасиевка | нет | ЭЦВ -8-25-100 | 16 | 100 | 11 |  |
|  |  |  | ЭЦВ -8-16-140 | 8 | 140 | 6,3 |  |
| 2 | Водозаборный узел: с. Марфинка | Водонапорная башня – 4 шт. Объем по 25 куб. м. | ЭЦВ 6-10-140 | 8 | 140 | 6,3 | - |
|  |  |  | ЭЦВ 6-10-140 | 8 | 140 | 6,3 | - |
|  |  |  | ЭЦВ 6-10-140 | 8 | 140 | 6,3 |  |
|  |  |  | ЭЦВ 6-10-140 | 8 | 140 | 6,3 |  |
| 3 | Водозаборный узел х. Селезнев | нет | ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 80 | 3 | - |

Обеззараживание воды производится хлорной известью в водозаборе. Узел учета расхода воды из водомеров – счетчиков  расходомеров установлен на разведочно-эксплуатационной буровой в с. Анастасиевка. В с. Марфинка и х. Селезнев  узла учета расхода воды из водомера нет.

Данные лабораторных анализов воды  из скважин, расположенных по адресу: Ростовская область, Матвеево- Курганский район 2000 м от восточной границы с. Анастасиевка; Ростовская область, Матвеево- Курганский район  в 250 метров на северо-восток от ул. Производственной   с. Марфинка; Ростовская область, Матвеево- Курганский район  в 1 км на восток от х. Селезнев, в районе бригады №  3 в таблице 3.

Таблица 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

| № п/п | Показатель состава питьевой воды | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результаты исследования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с. Анастасиевка | с. Марфинка | х. Селезнев |
| 1 | Общая жестокость | Градус Ж | Не более10,0 | 32,6±4,9 | 19,6±2,9 | 14,6±2,9 |
| 2 | Железо | Мг/л | Не более 0,3 | 1,77±0,26 | 1,4±0,21 | 1,2±0,18 |
| 3 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | 0,91±0,09 | 1,82±0,18 | 1,82 |
| 4 | Аммиак | Мг/л | Не более 2,0 | 0,07±0,004 | 0,85±0,08 | 0,05 |
| 5 | хлориды | Ммоль/дм3 | Не более 350,0 | 1021,1±14,3 | 273,2±3,8 | 267,3±3,7 |
| 6 | Цветность | градусы | Не более 20 | 9,1±2,7 | 36,1±7,2 | 40,0±8,0 |
| 7 | Привкус | баллы | Не более 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Запах | баллы | Не более 2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 9 | Натрий | Мг/дм3 | Не более 200,0 | 226,6±48,9 | 13,8±2,1 | 69±10,3 |
| 10 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл. | Не более 50 КОЕ в 1 мл. | 3 | 10 | 21 |
| 11 | Общее колиформные бактерии | К ОЕ в 100 мл | Отсутствие КОЕ в 100мл. | нет | нет | нет |
| 12 | Термотолерантные бактерии | К ОЕ в 100 мл | Отсутствие КОЕ в 100мл. | нет | нет | нет |

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территории предприятий и жилой застройки.

- Артезианская вода не соответствует требования СанПиН 2.12.4.1074-01 «Питьевая  вода.   Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Станций водоподготовки и водоочистки не имеется.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Водопроводная сеть в  с. Марфинка и х. Селезнев  проложена до 1980 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы и водопроводная сеть требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Станции водоподготовки и водоочистки не имеются.

- Действующие водозаборные узлы не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- В производственно-коммунальных объектах отсутствует автоматика, осуществляющая функции ведения журналов изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуаций и тому подобное, выполнение автоматического обслуживания оборудования, например, автоматическая промывка.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Укрупненные показатели потребления населением воды водоотведения при отсутствии приборов учета(удельный расход на 1 жит.(среднесут.) за год.)

| Наименование услуг | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение: Здания, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами с местами водонагревателями | л/сут на 1 чел. | 225 |
| Неучтенные расходы | % | 5-20 |
| Водоотведение: | л/сут на 1 чел | 225 |

Расчетное водопотребление Анастасиевского сельского поселения приведено в таблице 4.

Таблица 4.

Таблица водопотребления по Анастасиевскому сельскому поселению на 2014г

|  |  | Потребитель | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Анастасиевка |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1672 | 225 | 376,2 | 137,31 | 413,82 | 37,24 |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 75 | 27,45 | 82,76 | 7,45 |
| Существую- щее положение 2014г |  | Содержание КРС | гол | 388 | 43,0 | 16,68 | 0,717 | 18,35 | 1,65 |
|  |  | Содержание мелкого рогатого скота | гол | 150 | 2,5 | 0,375 | 0,137 | 0,413 | 0,037 |
|  |  | Содержание свиней | гол | 270 | 25,0 | 6,75 | 2,464 | 7,425 | 0,0668 |
|  |  | Содержание птицы | гол | 7520 | 0,31 | 2,33 | 0,85 | 2,563 | 0,231 |
|  |  | Школа | Уч | 170 | 11,5 | 1,955 | 0,714 | 2,151 | 0,194 |
|  |  | Детский сад | Реб | 60 | 105 | 6,3 | 2,3 | 6,93 | 0,624 |
|  |  | Дом культуры | Место | 360 | 10 | 3,6 | 1,314 | 3,96 | 0,356 |
|  |  | Больница | Койка | 30 | 115 | 3,45 | 1,259 | 3,8 | 0,342 |
|  |  | Администрация | Раб | 15 | 16 | 0,24 | 0,087 | 0,264 | 0,024 |
|  |  | Спортивная школа | Физ | 62 | 50 | 3,1 | 1,132 | 3,410 | 0,307 |
|  |  | Сбербанк | Раб | 2 | 16 | 0,032 | 0,011 | 0,035 | 0,003 |
|  |  | Административные здания | Раб | 54 | 16 | 0,864 | 0,315 | 0,95 | 0,086 |
|  |  | Парихмахерская | Раб | 2 | 60 | 0,12 | 0,044 | 0,132 | 0,012 |
|  |  | Магазин | раб | 10 | 250 | 2,5 | 0,913 | 2,75 | 0,248 |
|  |  | Аптека | раб | 1 | 16 | 0,016 | 0,005 | 0,018 | 0,002 |
|  |  | Итого: | х | х | х | 499,51 | 177,022 | 549,731 | 48,87 |
| с. Марфинка |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1238 | 225 | 278,5 | 101,67 | 321,75 | 27,57 |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 20 |  | 55,16 | 20,33 | 64,35 | 5,51 |
| Существую- щее положение 2014г |  | Содержание КРС | гол | 388 | 43,0 | 16,68 | 6,088 | 18,35 | 1,65 |
|  |  | Содержание мелкого рогатого скота | гол | 150 | 2,5 | 0,375 | 0,137 | 0,413 | 0,037 |
|  |  | Содержание свиней | гол | 270 | 25,0 | 6,75 | 0,246 | 7,425 | 0,668 |
|  |  | Содержание птицы | гол | 7520 | 0,31 | 2,331 | 0,85 | 2,564 | 0,231 |
|  |  | Школа | Уч | 150 | 11,5 | 1,725 | 0,629 | 1,898 | 0,171 |
|  |  | Детский сад | Реб | 40 | 105 | 4,2 | 1,533 | 4,62 | 0,416 |
|  |  | Дом культуры | Место | 250 | 10 | 2,5 | 0,913 | 2,75 | 0,248 |
|  |  | ФАП | раб | 2 | 16 | 0,032 | 0,011 | 0,035 | 0,003 |
|  |  | Сбербанк, почта | Раб | 2 | 16 | 0,032 | 0,011 | 0,035 | 0,003 |
|  |  | Административные здания | Раб | 15 | 16 | 0,24 | 0,087 | 0,264 | 0,024 |
|  |  | Магазин | раб | 6 | 250 | 1,5 | 5,475 | 1,65 | 0,149 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 370,025 | 137,98 | 426,104 | 36,68 |
| х. Селезнев |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 210 | 225 | 47,25 | 17,24 | 51,98 | 4,68 |
| Существую- щее положение 2014г |  | Неучтённые расходы | % | 20 |  | 9,45 | 34,48 | 10,4 | 0,94 |
|  |  | Содержание КРС | гол | 121 | 43,0 | 5,203 | 1,898 | 5,723 | 1,00 |
|  |  | Содержание мелкого рогатого скота | гол | 11 | 2,5 | 0,0275 | 0,010 | 0,0303 | 0,005 |
|  |  | Содержание свиней | гол | 41 | 25,0 | 1,025 | 0,374 | 1,128 | 0,197 |
|  |  | Содержание птицы | гол | 4400 | 0,31 | 1,364 | 0,498 | 1,500 | 0,263 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 64,3193 | 54,5 | 70,76 | 7,085 |
|  |  | Всего | чел | 3120 |  | 933,8543 | 369,502 | 1046,595 | 92,635 |
|  | - Население х. Рождественский для хозяйственно - питьевых нужд используют индивидуальные колодцы - 14 чел. - Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Анастасиевского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройкой территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных, рекреационных территорий, включающих водноспортивный комплекс, спортивные и игровые площадки и иных объектов капитального строительства.

Реализация Программы должна  обеспечить  развитие  систем централизованного водоснабжения и водоотведения  в соответствии с потребителями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года  и подключения 100% населения Анастасиевского  сельского поселения,  к централизованным системам водоснабжения.

Данные о численности населения Анастасиевского  сельского поселения приведены  в таблице 5.

Таблица 5.

Численность населения

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2014 г | Расчетный срок - 2027г. |  |
|  |  |  |  | Прирост* | Итого |
| 1 | с. Анастасиевка | 603 | 1672 | 1690 | 1700 |
| 2 | с. Марфинка | 496 | 1238 | 1250 | 1255 |
| 3 | х. Селезнев | 85 | 210 | 215 | 220 |
| 4 | х. Рождественский | 6 | 14 | 14 | 14 |
|  | Итого | 1190 | 3134 | 3169 | 3189 |

*Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека

В перспективе развития Анастасиевского  сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Анастасиевского  сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2027 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  ванными, местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

- для жилой застройки с колонкой во дворе – 70 л/чел. в сутки , 2.1м3/месяц;

- для жилой застройки с уличной колонкой -33 л/чел. в сутки, 1 м3/месяц;

- для жилой застройки с газоснабжением  -110 л/чел. в сутки, 3,3 м3/месяц;

- для жилой застройки с водопроводом, ванными водонагревателями, работающих на твердом топливе  - 150 л/чел. в сутки, 4,5 м3/месяц;

- для жилой застройки с водопроводом, ванными  с газовыми водонагревателями, - 210 л/чел. в сутки, 6,3 м3/месяц. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3

в соответствии СП 31.13330.2012   СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6. Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного  и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения -12 л. на одного работника;

- спортивно - рекреационные учреждения -100 л на одного спортсмена;

- производственно-коммунальные объекты на очистных сооружениях -5 л на одного человека  в смену;

- предприятия общественного питания – 16 л на одного человека;

- дошкольное образовательное учреждения – 75 л на одного ребенка.

Расход воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7. Расход воды на наружное пожаротушение в  населенных пунктах Анастасиевского сельского поселения принимаются в соответствии с  СП 31.13330.2012   СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».  Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах -30 л/с; для объектов сельскохозяйственной зоны – 60л/с. Расчетное количество одновременных пожаров в поселении -3 (1-жилой зоне, 2-в сельскохозяйственной  зоне).  Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24  часов. Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел. в сутки, в соответствии с  СП 31.13330.2012   СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и а расчете хозяйственно-питьевого водопотребления  не учитывается.

Расчетный  расход воды на полив составит:

- на 1 этап строительства – 0,006 тыс. м³/сутки;

- на 2 этап строительства – 0,007 тыс. м³/сутки;

- на 3 этап строительства – 0,009 тыс. м³/сутки.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается  водой из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока.

Таблица 6.

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № | вид жилой застройки | норма | 2014 |  |  | 1 этап 2019 |  |  | 2 этап 2027 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население, чел. | среднесуточное водопотребление, м³/сутки | максимальное суточное водопотребление, м³/сутки | население, чел. | среднесуточное водопотребление, м³/сутки | максимальное суточное водопотребление, м³/сутки | население, чел. | среднесуточное водопотребление, м³/сутки | максимальное суточное водопотребление, м³/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Индивидуальная жилищная застройка | 225 | 3134 | 933,85 | 1046,59 | 3169 | 944,28 | 1057,59 | 3189 | 950,24 | 1064,3 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

Таблица 7

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно – коммунального обслуживания

| № п/п | Планируемые объекты | Ед. изм. | Норма л | Современное состояние на 2014г |  | 1 этап 2014-2019 |  | 2 этап 2020-2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Потреб | м³/сут | Потреб | м³/сут | Потреб | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пункт общественного питания | 1 услов. блюдо | 14 | 0,014 | 0,014 | - | - | 0,015 | 0,015 |
| 2 | Производственно-коммунальные объекты | 1 чел. | 25 | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Комплексная спортивная площадка |  | 3% от объема | - | - | - | - | 0,003 | 0,003 |
| 4 | магазин | 1 место | 12 | - | - | - | - | 0,012 | 0,012 |
| 5 | Приемочный пункт прачечной -химчистки | 1 место | 10 | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Аптечный пункт |  | 12 | 0,012 | 0,012 | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  | 0,028 | 0,028 |  |  | 0,06 | 0,06 |

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Анастасиевского  поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции  и планируемых водозаборных узлов. Увеличение водопотребления планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию системы водоснабжения  территории Анастасиевского сельского поселения:

с. Анастасиевка

Проектом предлагается строительство разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины.

В связи с качеством исходной воды, проектом предусматривается установка станций водоподготовки производительностью 500 м3/сут., предназначенные для приема и очистки малозагрязненных природных подземных вод до норм СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода», а также  предлагается закольцовка тупиковых участков водопроводной сети объединенного хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода с тупиковыми участками.  Закольцовку  рекомендовать выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6 мм ГОСТ 18599-2001

с. Марфинка

Проектом предлагается строительство разведочно-эксплуатационных  буровых на воду скважин в  с. Марфинка,  при этом все отдельно расположенные  скважины и шахтные колодцы, кроме тех которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы.

Проектом предусматривается реконструкция и капитальный ремонт водопроводной сети с. Марфинка, проектируемые сети рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6 ГОСТ 18599-2001, на кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 150м и отключающей арматуры.

В связи с качеством исходной воды, проектом предусматривается установка станций водоподготовки производительностью 500 м3/сут., предназначенные для приема и очистки малозагрязненных природных подземных вод до норм СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода». Производительность станции водоподготовки принята ориентировочно исходя из норм водопотребления и должна быть уточнена при рабочем проектировании в соответствии с расчетным и фактическим расходами водопотребления.

х. Селезнев

Проектом предлагается строительство разведочно-эксплуатационной буровой,  при этом все отдельно расположенные  скважины и шахтные колодцы, кроме тех которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы.

Проектом предусматривается капитальный ремонт  водопроводной сети х. Селезнев, проектируемые сети рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6 ГОСТ 18599-2001, на кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 150м и отключающей арматуры.

В связи с качеством исходной воды, проектом предусматривается установка станций водоподготовки производительностью 500 м3/сут., предназначенные для приема и очистки малозагрязненных природных подземных вод до норм СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода». Производительность станции водоподготовки принята ориентировочно исходя из норм водопотребления и должна быть уточнена при рабочем проектировании в соответствии с расчетным и фактическим расходами водопотребления

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2027г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2014-2019г.:

- Разработка ПСД «Строительство разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины на территории водозабора с.Анастасиевка»;

- Разработка ПСД «Строительство разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины с.Марфинка»;

- Строительство разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины  с.Марфинка;

- Строительство разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины на территории водозабора с.Анастасиевка;

- Капитальный ремонт водопроводных сетей х. Селезнев.

На второй этап 2020-2027г.

- Разработка ПСД «Строительство разведочно-эксплуатационной    буровой на воду скважины на  с.Марфинка»;

- Разработка ПСД «Реконструкция  и капитальный  ремонт водопроводных сетей с. Марфинка»;

- Реконструкция  и капитальный  ремонт водопроводных сетей с. Марфинка.

Имеется необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию систем водоснабжения:

- оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды,

- сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях,

- установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей,

- установка счетчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Основными аспектами охраны подземных вод являются охрана от загрязнения и истощения. Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо соблюдать водоохранные  нормы:

- создание сети наблюдательных скважин в пределах существующих источников загрязнения;

- соблюдение зон санитарной охраны на водозаборах и скважинах;

- вынос из II пояса ЗСО всех потенциальных источников  загрязнения. В пределах ЗСО не допускается размещение свалок, скотомогильников и других источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- тампонаж и ликвидация вышедших из строя скважин;

- при выборе площадок для размещения объектов- потенциальных загрязнителей необходимо проводить обоснование с точки зрения охраны подземных вод и оценку влияния объекта на подземные воды и геологическую среду.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно - строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов.  Каталогам  проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2027г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 8.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2019г | 2 этап 2027г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ПСД «Строительство разведочно-экспуатационной буровой на воду скважины на территории водозабора с. Анастасиевка» | шт. | 1 | 700,0 |  | 700,0 |
| 2. | Разработка ПСД «Строительство разведочно-экспуатационной буровой на воду скважины с. Марфинка » | шт. | 1 | 700,0 |  | 700,0 |
| 3. | «Строительство разведочно-экспуатационной буровой на воду скважины с. Марфинка » | шт. | 1 | 4 500,0 |  | 4 500,0 |
|  | «Строительство разведочно-экспуатационной буровой на воду скважины на территории водозабора с. Анастасиевка» | шт. | 1 | 4 500,0 |  | 4 500,0 |
| 5. | Капитальный ремонт водопроводных сетей х. Селезнев | км | 2,4 | 7 000,0 |  | 7 000,0 |
| 6. | Разработка ПСД «Строительство разведочно-экспуатационной буровой на воду скважины с. Марфинка » | шт. | 1 |  | 750,0 | 750,0 |
| 7. | Разработка ПСД «Реконструкция водопроводных сетей с. Марфинка» | км | 12,2 |  | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 8. | Реконструкция водопроводных сетей с. Марфинка | км | 12,2 |  | 35 000,0 | 35 000,0 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 17 400,0 | 37 250,0 | 54 650,0 |

# Глава 2. Схема водоотведения.

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

### Централизованная канализация на территории Анастасиевского сельского поселения отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза на поля фильтрации ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет. Жилые дома  оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Ливневая  канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Существующее положение по водоотведению характеризуется как неудовлетворительное. Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

Сточные воды, фильтраты поверхностных вод, значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступают в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоемы и подземные воды незащищенные горизонтов содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. и значительно превышают ПДК.

2.1.2. Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Население жилой  застройкой пользуется выгребными ямами, состояние  выгребных ям неудовлетворительное.

Территории существующей и проектируемой застройки Анастасиевского сельского поселения необходимо подключить к автономной системе хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой  и механическим обезвоживаниям осадка.

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотведения муниципального образования

В настоящее время Анастасиевское сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованная система канализации на территории жилой застройки отсутствует.

В связи с соблюдением санитарно-гигиенических норм предъявленных к поселению, в том числе с увеличением расходов сточных вод от планируемых объектов строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки в населенных пунктах поселения со строительством  узла механического обезвоживания осадка.

Для очистки сточных вод необходимо строительство локальных очистительных сооружений (ЛОС) полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

Отсутствие систем отбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

## 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормами водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 9.

|  | Потребитель | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Анастасиевка | Хоз-питьевые нужды | чел | 1672 | 225 | 376,2 | 137,31 | 413,82 | 37,24 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 75 | 27,45 | 82,76 | 7,45 |
| Существую- щее положение 2014г | Содержание КРС | гол | 388 | 43,0 | 16,68 | 0,717 | 18,35 | 1,65 |
|  | Содержание мелкого рогатого скота | гол | 150 | 2,5 | 0,375 | 0,137 | 0,413 | 0,037 |
|  | Содержание свиней | гол | 270 | 25,0 | 6,75 | 2,464 | 7,425 | 0,0668 |
|  | Содержание птицы | гол | 7520 | 0,31 | 2,33 | 0,85 | 2,563 | 0,231 |
|  | Школа | Уч | 170 | 11,5 | 1,955 | 0,714 | 2,151 | 0,194 |
|  | Детский сад | Реб | 60 | 105 | 6,3 | 2,3 | 6,93 | 0,624 |
|  | Дом культуры | Место | 360 | 10 | 3,6 | 1,314 | 3,96 | 0,356 |
|  | Больница | Койка | 30 | 115 | 3,45 | 1,259 | 3,8 | 0,342 |
|  | Администрация | Раб | 15 | 16 | 0,24 | 0,087 | 0,264 | 0,024 |
|  | Спортивная школа | Физ | 62 | 50 | 3,1 | 1,132 | 3,410 | 0,307 |
|  | Сбербанк | Раб | 2 | 16 | 0,032 | 0,011 | 0,035 | 0,003 |
|  | Административные здания | Раб | 54 | 16 | 0,864 | 0,315 | 0,95 | 0,086 |
|  | Парихмахерская | Раб | 2 | 60 | 0,12 | 0,044 | 0,132 | 0,012 |
|  | Магазин | раб | 10 | 250 | 2,5 | 0,913 | 2,75 | 0,248 |
|  | Аптека | раб | 1 | 16 | 0,016 | 0,005 | 0,018 | 0,002 |
|  | Итого: | х | х | х | 499,51 | 177,022 | 549,731 | 48,87 |
| с. Марфинка | Хоз-питьевые нужды | чел | 1238 | 225 | 278,5 | 101,67 | 321,75 | 27,57 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 |  | 55,16 | 20,33 | 64,35 | 5,51 |
| Существую- щее положение 2014г | Содержание КРС | гол | 388 | 43,0 | 16,68 | 6,088 | 18,35 | 1,65 |
|  | Содержание мелкого рогатого скота | гол | 150 | 2,5 | 0,375 | 0,137 | 0,413 | 0,037 |
|  | Содержание свиней | гол | 270 | 25,0 | 6,75 | 0,246 | 7,425 | 0,668 |
|  | Содержание птицы | гол | 7520 | 0,31 | 2,331 | 0,85 | 2,564 | 0,231 |
|  | Школа | Уч | 150 | 11,5 | 1,725 | 0,629 | 1,898 | 0,171 |
|  | Детский сад | Реб | 40 | 105 | 4,2 | 1,533 | 4,62 | 0,416 |
|  | Дом культуры | Место | 250 | 10 | 2,5 | 0,913 | 2,75 | 0,248 |
|  | ФАП | раб | 2 | 16 | 0,032 | 0,011 | 0,035 | 0,003 |
|  | Сбербанк, почта | Раб | 2 | 16 | 0,032 | 0,011 | 0,035 | 0,003 |
|  | Административные здания | Раб | 15 | 16 | 0,24 | 0,087 | 0,264 | 0,024 |
|  | Магазин | раб | 6 | 250 | 1,5 | 5,475 | 1,65 | 0,149 |
|  | Итого: |  |  |  | 370,025 | 137,98 | 426,104 | 36,68 |
| х. Селезнев | Хоз-питьевые нужды | чел | 210 | 225 | 47,25 | 17,24 | 51,98 | 4,68 |
| Существую- щее положение 2014г | Неучтённые расходы | % | 20 |  | 9,45 | 34,48 | 10,4 | 0,94 |
|  | Содержание КРС | гол | 121 | 43,0 | 5,203 | 1,898 | 5,723 | 1,00 |
|  | Содержание мелкого рогатого скота | гол | 11 | 2,5 | 0,0275 | 0,010 | 0,0303 | 0,005 |
|  | Содержание свиней | гол | 41 | 25,0 | 1,025 | 0,374 | 1,128 | 0,197 |
|  | Содержание птицы | гол | 4400 | 0,31 | 1,364 | 0,498 | 1,500 | 0,263 |
|  | Итого: |  |  |  | 64,3193 | 54,5 | 70,76 | 7,085 |
|  | Всего | чел | 3120 |  | 933,8543 | 369,502 | 1046,595 | 92,635 |

## 2.3 Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Предусмотрено на расчетный срок II этапа реализации схемы:

- Канализование  действующей жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон самотечными коллекторами в канализационные станции, и переброска стоков на проектируемые технологий, таким установка биологической активизации процессов;

- Строительство системы ливневой канализации открытыми лотками на территориях жилых зон и участниках производственных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений механической очистки. Поверхностные стоки после этого возможно направлять в ближайшую овражно-балочную сеть. Тальвеги балок при этом, предусматривается укрепить железобетонными лотками, либо природным камнем.

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистительных сооружениях до ПДК, допускаемых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования.

На территории сельского поселения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и  обезвоживанием осадка в бассейне канализования, развитие канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в сельском поселении.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемых рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации.  Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочистки стоков и строительством установок механического обезвоживания осадка на территории бассейна канализования.  При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/21.1.200-03 « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  и учесть наличие согласованных мест  выпуска очищенных стоков. Проектная производительность очистных сооружений составит 135 м³ /сутки;

- Строительство канализационных сетей;

- Утилизация образующего осадка на площадках очистных сооружений

- Подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

- Согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест выпуска очищенных сточных вод в установленном порядке до начала разработки проектов с учетом зон санитарной охраны.

Технология очистки, состав очистительных сооружений уточняются на последующих стадиях проектирования, в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

Канализование населенных пунктов планируется осуществлять в течение расчетного срока реализации схемы. С учетом финансовых возможностей населения и бюджета сельского поселения. Канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты жилого назначения.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами сельского поселения, района и области в целом: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище». Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенных пунктов поселения.

## 2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно - строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 12.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 12

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Анастасиевка |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 1 | — | 2 231,5 | 2 231,5 |
| 1.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 11,1 | — | 48 862,3 | 48 862,3 |
| 1.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø90 | км | 3,90 | — | 17 227,0 | 17 227,0 |
|  | Итого: |  |  | — | 68 320,8 | 68 320,8 |
| 2. | с. Марфинка |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 1 | — | 2 331,5 | 2 331,5 |
| 2.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 11,1 | — | 48 862,3 | 48 862,3 |
| 2.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø75 | км | 3,9 | — | 17 227,0 | 17 227,0 |
|  | Итого: |  |  | — | 68 320,8 | 68 320,8 |
| 3. | х. Селезнев |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Канализационная насосная станция q=5м³/час. | шт. | 1 |  | 1 923,6 | 1 923,6 |
| 9.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 2,10 |  | 14 764,4 | 14 794,4 |
| 9.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø75 | км | 0,50 |  | 2 022,6 | 2 022,6 |
|  | Итого: |  |  |  | 18 740,6 | 18 740,6 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  |  | 155 382,2 | 155 382,2 |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2027г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2014-2019гг.

- Разработка ПСД «Строительство разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины на территории водозабора с.Анастасиевка»;

- Разработка ПСД «Строительство разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины с.Марфинка»;

- Строительство разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины  с.Марфинка;

- Строительство разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины на территории водозабора с.Анастасиевка;

- Капитальный ремонт водопроводных сетей х. Селезнев.

Второй этап 2020-2027гг.

- Разработка ПСД «Строительство разведочно-эксплуатационной       буровой на воду скважины на  с.Марфинка»;

- Разработка ПСД «Реконструкция  и капитальный  ремонт водопроводных сетей с. Марфинка»;

- Реконструкция  и капитальный  ремонт водопроводных сетей с. Марфинка.

- Строительство централизованной канализации

- Строительство канализационных очистных сооружений.